## 届出書作成フロー
：作成後、工事1週間前にPPES担当者へ提出
：作成後、工事日までにPPES担当者へ提出
各拠点別届出書※6
工事受注
届出書作成フロー
※2 工事安全確認シートとは、
・工事計画書の作業に対して危険源を洗い出す。
作業指示書※4
※5 有機則・特化則・粉じん則に該当する化学物質はRA健診は不要であるが、
RA結果に関わらず、特殊健康診断を実施する。
工事計画書※1
工事安全確認シート※2
リスク対策書※3
工事作業者名簿※5
※1 工事計画書とは、
・社内情報に使用。（ラップ工事）
・1週間分の作業時間、工事エリア、作業場所、作業内容を日割りで記載する。
※3 リスク対策書とは、
・作業毎のリスク項目を洗い出す。
・危険源（危険作業）に対してのリスク対策を講じる。
・フォーマットは問わない。
※4 作業指示書とは、
・作業指示者が作業者へ指示する内容を記載。
・作業指示（手順）は可能なかぎり分解（細かく）し、作業毎のリスクと対策を明確にする。
・作業手順を周知、理解したことを確認してサイン記入。
・フォーマットは問わない。
※5 工事作業者名簿とは、
・工事に必要な有資格者をチェックする。
・工事安全責任者は元方あるいは協力会社どちらかに必要。
※6 各拠点別届出書とは、
・該当作業がある場合に作成。
工事看板および当日KYM用紙を含め現場に掲示

## 届出提出
届出提出一覧
No | 届出名称 | 対象 | 提出先 | PPES押印 | 提出区分 | 提出期限 | 備考
1 | 工事看板 | 全般 |  |  |  | 火曜日までに翌週分
2 | 工事安全確認シート | 全般 | PPESご担当者 | 〇 | 1回/週 | 火曜日までに翌週分 緊急時は除く
3 | 工事計画書 | 全般 | PPESご担当者 | 〇 | 1回/週 | 火曜日までに翌週分 緊急時は除く
4 | リスク対策書 | 全般 | PPESご担当者 |  | 1回/週 | 火曜日までに翌週分 緊急時は除く | 重点リスクに対する対策
5 | 作業指示書 | 全般 | PPESご担当者
6 | 工事作業者名簿 | 全般 | PPESご担当者 |  | 1回/週 | 火曜日までに翌週分 緊急時は除く
7 | KYミーティング | 全般 |  | 手書きサイン |  | 工事日当日作成
8 | 火気当使用許可願（兼）作業点検表 | 該当作業がある場合 | PPESご担当者 | 〇 | 1回/週 | 作業開始日の１週間前 | 業者が違わなければ 1か月分の提出可 | 姫路ローカル
9 | 天井内作業・火災報知器近接作業・アンカー施工届 | 該当作業がある場合 | PPESご担当者 | 〇 | 1回/週 | 作業開始日の１週間前 |  | 姫路ローカル
10 | 電機工作物保安監督記録書 | 該当作業がある場合 | PPESご担当者 | 〇 | 1回/週 | 作業開始日の１週間前 |  | 姫路ローカル
11 | 電機工作物保安監督記録書並びに活線近接作業計画書 | 該当作業がある場合 | PPESご担当者 |  | 1回/週 | 作業開始日の１週間前 |  | 姫路ローカル
12 | バルブ開閉届 | 該当作業がある場合 | PPESご担当者 | 〇 | 1回/週 | 作業開始日の１週間前 |  | 姫路ローカル
13 | 100Vコンセント使用届 | 該当作業がある場合 | PPESご担当者 | 〇 | 1回/週 | 作業開始日の１週間前 |  | 姫路ローカル
14 | 高所作業届 | 該当作業がある場合 | PPESご担当者 | 〇 | 1回/工事 | 作業開始日の１週間前 |  | 姫路ローカル
15 | 保護メガネ | 該当作業がある場合 | PPESご担当者 | 〇 | 1回/工事 | 提出不要（看板掲示）
16 | 安全装置を解除する作業 | 該当作業がある場合 | PPESご担当者 | 〇 （室長以上） | 1回/工事 | 作業開始日の１週間前
改訂
v12 | 安全装置解除 or 危険物取扱い作業 事前危険予知（ＫＹ）記録表
V13 | ブレーカ操作届 、活線近接届 提出先変更（電気主任技術者）

## 工事看板
実現しよう災害ゼロ！
工 事 名
管理部署名 |  | 担当者 様 電話番号
電話番号
期 間 | 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）
元請会社名 |  | 営業担当者
所属：
氏名：
担当者携帯番号
元方会社名 |  | 工事責任者 資格番号
| ＴＥＬ 継続労災保険番号： | 資格番号
施工会社名 |  | 作業責任者
ＴＥＬ 継続労災保険番号：
労災保険番号：
電話番号：

## 工事安全確認シート
工事安全確認シート（安全・危険作業チェック）
［工事前：修正年月日 ／ ／ ］
工事名 |  |  |  | 工事内容（新設 ・改造 ・移設 ・保全/修理 ・緊急）
事業所 | 姫路 |  |  | 建屋・エリア： |  |  | 工事前
工事期間 |  |  |  | 受注会社： | 工事安全責任者
|  |  |  | PPES部署： | 発注・計画担当
構内作業 安全基準
１．全般 | 1 | 安全責任者の役割 |  | 現地確認、 工事前RA（本シート）、 協力会社への安全指導 （会社名： ）
| 2 | 服装 |  | ヘルメット、保護メガネ、安全靴、長袖・長ズボン 現場ドレスコード（クリーン服、 静電靴、 上履き その他 ）
| 3 | 保護具 |  | ヘルメット種類（墜落 感電 その他 ） 保護具（マスク 保護メガネ 手袋 耳栓 その他 ）
| 4 | 工事管理板 |  | 所持
| 5 | 作業の４S |  | 資材・機材の置き場 置き方・積み方 有害物・危険物 油漏れ
| 6 | 構内通行 |  | 制限速度（屋外：20km/h未満，屋内：10km/h未満） 搬入出経路
２．安全装置解除作業 |  |  | 有 ・ 無 | 設備の動力・エネルギー供給を遮断せずに行う 安全装置解除作業において 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙） |  |  |  | 有 | 無
３．高所作業 |  |  | 有 ・ 無 | 床面基準・ 2ｍ～5ｍ未満 ・ 5ｍ以上 ・ その他( )
|  | 高所作業方法・内容 | 有 ・ 無 | 脚立 うま・脚立足場 作業台 はしご ローリングタワー 足場・作業床 つり足場・安全ネット張り 屋根上 開口部・ピット付近 高所作業車 クレーン上
４．感電 | 1 | 電気作業 | 有 ・ 無 | ～50V 50～600V 600～7000V 7000V～ 有資格者の確認 停電・送電範囲の確認 活線近傍作業の有無
| 2 | 電動工具・機器類 | 有 ・ 無 | 電動工具・コードリールの点検・絶縁チェック
| 3 | 工事用分電盤の配線 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 施工方法
| 4 | アーク溶接 | 有 ・ 無 | 機器の点検 使用方法 保護具 火気使用に該当
| 5 | 制御盤 作業 | 有 ・ 無 | 電源ロックアウト方法 停止範囲の確認 作業場の照度 試運転時の安全確保
５．挟まれ （設備試運転） | 1 | ロックアウト（他人の誤操作防止） | 有 ・ 無 | 停止範囲の確認とロックアウト方法
| 2 | 大型設備での作業 | 有 ・ 無 | 停止範囲・死角の確認 ホイッスルの使用
| 3 | ロックアウトできない作業 | 有 ・ 無 | 作業手順・方法、緊急時の停止方法・監視人の配置の確認 囲いの設置、注意喚起・立入禁止措置
安全装置解除作業 事前危険予知(KY）記録表を作成 （別紙）
| 4 | ロボット教示 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応
６．火災・爆発 | 1 | 火気使用 | 有 ・ 無 | 防火用具、 火気使用中の垂れ幕、 火気監視人・監視時間（ 120分） ※火気使用後２ｈの監視
| 2 | ガス溶接・溶断 | 有 ・ 無 | 器具点検、 ボンベ管理
| 3 | 防火用具の確認 | 有 ・ 無 | 消火器 〔 本〕・消火水・砂バケツ 〔 個〕・ 不燃シート（スパッタシート） 〔 枚〕
７．酸欠・中毒 | 1 | 塗装作業（有機溶剤） | 有 ・ 無 | 屋内／屋外 有資格者の確認 有機溶剤の種類 有機則に基づく換気・保護具・容器管理の方法
| 2 | 酸欠（設備・炉内、タンク内） | 有 ・ 無 | 設備・タンク内・マンホール内・槽内・その他( ) 有資格者の確認 酸欠則に基づく対応
８．荷役・重機 | 1,2 | 重量物運搬 | 有 ・ 無 | 重量物 安全3原則の徹底 「つり荷・転倒危険範囲に入らない」「入る場合は落下防止・転倒防止する」「作業に入る前に安全な作業位置・退避位置を確認」 重心位置の確認 持ち上げ・つり上げ方法と落下・転倒防止
| 3 | 玉掛け | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 玉掛け作業の基本徹底
| 4 | 移動式クレーン | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 クレーン則に基づく対応 移動時のブーム格納 悪天候時の作業中止
| 5 | 建設機械 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 機械名( )
| 6 | フォークリフト | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 運行経路・制限速度 安衛則に基づく対応
| 7 | トラックほか 貨物車両 | 有 ・ 無 | 安衛則に基づく対応 アオリ・ウイングを開いたままの走行禁止 車輪留め
９．その他 | 1 | 研削作業 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 火気注意
| 2 | 振動工具 | 有 ・ 無 | 有資格者の確認 安衛則に基づく対応 保護具（マスク・耳栓） 飛散防止対策
| 3 | 制冷と空調
| 4 | ボイラ操作
| 5 | 化学物質 | 有 ・ 無 | SDSの確認 保護具
「有」がある場合、別紙にて作業ごとにリスク対策書を作成願います。
工事受注業者様(作成) → 発注部署(確認：担当者) → 業者様 ⇒（修正がある場合：工事前：修正 → 発注部署(確認：担当者) ）→ 工事看板・掲示板
PPES担当者
印・サイン
チェック

## 工事計画書
|  |  | 工事計画書 | [12 empty] | 提出日 | [12 empty] | ※提出〆切：火曜までに翌週分を提出ください
分類 |  | 計画工事 |  | メンテ工事 |  |  |  |  | 緊急/変更 | [16 empty] | 施工会社名 |  |  |  | 工事責任者
工事名称 | [10 empty] | 関連 届出 |  | ①火気使用 許可願 | ②天井・火報 ・アンカー施工届 | ③電気工作物 保安監督記録書 |  | ④活線近接作業計画書
[26 empty] | 着手許可 | 関係部門 |  | 発注部門 |  |  | 施工会社
[27 empty] | 責任者 |  | 責任者 | 係長 | 担当者 | 責任者
予定工期 |  |  |  |  | ～ | [7 empty] | ⑤バルブ開閉届 | ⑥100Vコンセント使用届
作業日 | 作業時間 |  |  | 工事エリア範囲 | [5 empty] | 作業場所 (出来るだけ詳細) | 作業人員 |  | 作業内容 |  |  |  | 危険作業 | [7 empty] | 施工側 担当者 |  |  | 施主側 担当者 |  | 備考・コメント・連絡事項（通行規制等）
[6 empty] | 柱番号 |  | 柱番号 | [8 empty] | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量 | 化学物質 | 防災
| 開始から終了予定 |  |  | 棟 | 階 | X | Y | X | Y
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
|  |  | ～ | [8 empty] | 名
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Ver.13
Note on E5: 計画工事 の場合 プルダウンで〇を押してください
Note on I5: メンテ工事 の場合 プルダウンで〇を押してください
Note on N5: 緊急/変更工事 の場合 プルダウンで〇を押してください
Note on BK9: 発注部門は全員の印を押印すること
Note on Y11: 空欄の場合 届出無しとします
Note on AE11: 空欄の場合 届出無しとします
Note on AK11: 空欄の場合 届出無しとします
Note on AQ11: 空欄の場合届出無しとします
Note on BF12: 関係部門が有る場合は検印
Note on Y17: 空欄の場合 届出無しとします
Note on AE17: 空欄の場合 届出無しとします
Note on A23: yyyy/mm/dd と入力ください
Note on E23: ９：００を入力したい場合は ９：と入力 ８：３０を入力したい場合は ８：３０と入力
Note on P23: 柱番号が無い箇所は作業場所を詳しく
Note on AY23: 施工側担当者 （施工側責任者）
Note on BH23: 施主責任者名（発注部門）は必ず入力をお願いします
Note on P24: 柱番号が無い箇所は作業場所を詳しく
Note on P25: 柱番号が無い箇所は作業場所を詳しく
Note on H31: １７：００を入力したい場合は １７：と入力 １７：３０を入力したい場合は １７：３０と入力

## リスク対策書
リスク対策書 | [11 empty] | 元請会社 |  | 施工会社
作業日： |  |  | ＊高所作業 | [12 empty] | 有 | 無
工 場： |  | 姫路工場 | ＊火気使用 (破損時含む)
|  |  | (危険物施設･火気使用制限場所) | [8 empty] | 元請工事 安全責任者 |  | 施工工事 安全責任者
工事名： |  |  | ＊火気監視者
No | 作業ごとに詳細のリスク項目 |  | 危険源（○印） | [7 empty] | 危険源への具体的対策 |  |  |  | 作業時間
|  |  | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量 | 化学物質 | その他
6 8 10 12 14 16 18 20 22
1
2
3
4
5
安全パトロール員のコメント
【留意点】
1．工事の前日までに工事安全責任者が作成する
2．準備作業～後始末作業まで全ての工程で検討・作成する
Note on L2: プルダウンして 有無を選択
Note on L3: プルダウンして 有無を選択
Note on L4: プルダウンして 有無を選択
Note on D10: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on E10: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on F10: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on G10: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on H10: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on I10: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on J10: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on K10: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on D11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on E11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on F11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on G11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on H11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on I11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on J11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on K11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on D12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on E12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on F12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on G12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on H12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on I12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on J12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on K12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on D13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on E13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on F13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on G13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on H13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on I13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on J13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on K13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on D14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on E14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on F14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on G14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on H14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on I14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on J14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on K14: 有れば、プルダウンで選択してください

## 作業指示書
作 業 指 示 書 | [18 empty] | 元請会社 |  | 施工会社 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
作業日 |  | ： |  | 年 | 月 | 日 | ＊高所作業 | [8 empty] | 左のセルで有無を選択してください | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
＊火気使用 | bar: 2020 2 to 2021 3
工事場所 |  | ： | 姫路工場 | [15 empty] | 元請工事 安全責任者 |  | 施工工事 安全責任者
(危険物施設･火気使用制限場所) | bar: 2020 2 to 2021 3
工事名 |  | : |  |  |  |  | ＊火気監視者
No | 作 業 手 順 | [6 empty] | 役割分担 (作業者名) |  | 危険源（○印） | [6 empty] | 資格者☑ | リスクアセスメントを織り込んだ処置事項 作業の要になる重要項目 |  |  |  | 作業時間(昼休みは除く）
[10 empty] | 高所 | 感電 | 挟まれ | 火気 | 酸欠 | 重量 | 化学物質
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
作業指示 受領 確認 サイン
予定した作業方法で問題が発生した場合は、作業を中断して作業責任者に報告する事。
注）⓵作業指示受領確認のサインは作業者全員のフルネームを記入 | [8 empty] | ⓶ |  | 部は、お昼休み | [8 empty] | 保存期間 ６ケ月 |  |  | 2025.7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
※必ず作業に必要な資格者がいるのか確認をして下さい
Note on AC2: セルを指定して有無を選択してください
Note on AC3: セルを指定して有無を選択してください
Note on AP4: PPES工事安全責任者の受講証をお持ちの方が望ましい
Note on BF4: PPES工事安全責任者の受講証をお持ちの方が望ましい
Note on AC5: セルを指定して有無を選択してください
Note on AI8: 危険源に対応する資格を有する場合は セルを指定して☑ を選択してください
Note on AG9: 原紙に項目が無い場合に記入してください セルを指定して〇を選択してください
Note on AH9: 原紙に項目が無い場合に記入してください セルを指定して〇を選択してください
Note on BC10: 図形の矢印で張り付けてください
Note on V11: 作業指示書で作業する人
Note on Z11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF11: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AJ11: 考えられるリスクに対する処置を記入してください
Note on V12: 作業指示書で作業する人
Note on Z12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF12: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V13: 作業指示書で作業する人
Note on Z13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF13: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V14: 作業指示書で作業する人
Note on Z14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF14: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V15: 作業指示書で作業する人
Note on Z15: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA15: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB15: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC15: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD15: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE15: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF15: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V16: 作業指示書で作業する人
Note on Z16: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA16: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB16: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC16: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD16: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE16: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF16: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V17: 作業指示書で作業する人
Note on Z17: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA17: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB17: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC17: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD17: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE17: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF17: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V18: 作業指示書で作業する人
Note on Z18: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA18: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB18: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC18: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD18: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE18: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF18: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V19: 作業指示書で作業する人
Note on Z19: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA19: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB19: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC19: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD19: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE19: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF19: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V20: 作業指示書で作業する人
Note on Z20: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA20: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB20: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC20: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD20: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE20: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF20: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V21: 作業指示書で作業する人
Note on Z21: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA21: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB21: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC21: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD21: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE21: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF21: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on V22: 作業指示書で作業する人
Note on Z22: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AA22: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AB22: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AC22: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AD22: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AE22: 有れば、プルダウンで選択してください
Note on AF22: 有れば、プルダウンで選択してください

## 現地工事作業者名簿
PPES構内作業 | 現地工事作業者名簿(資格表)
PPES安全協力会
工 事 名 | [6 empty] | 期間 | [11 empty] | ～
作 業 形 態 | 作 業 者 名 簿 所属会社は左記の記号を記入(A､B､C…)
[5 empty] | 出勤表（月/日）○印 | [6 empty] | 資 格 （○印）
工 事 安 全責 任 者 名
| 所属会社 | 作業者氏名 （年齢） | [9 empty] | 工事安全責任者教育 | 足場組立等作業主任者 | 足場組立等作業指揮者 | 足場組立等作特別教育 | フルハーネス型特別教育 | 高圧・特別高圧電気特別教育 | 低圧電気特別教育 | 電気工事士 | 高所作業車技能講習 | 高所作業車特別教育 | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ技能講習 | ガス溶接作業主任者 | アーク溶接特別教育 | 玉掛け技能講習 | 玉掛け特別教育 | ｸﾚｰﾝ運転士免許 | 床上操作ｸﾚｰﾝ技能講習 | ｸﾚｰﾝ特別教育 | 酸欠作業主任者 | 酸欠特別教育 | 特定化学物質作業主任者 | 有機溶剤作業主任者 | 危険物取扱者乙4 | 振動工具取扱従事者教育
元 請 会 社 |  |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  |  | ( | 才）
A 元 方 会 社
|  |  | ( | 才）
|  |  | ( | 才）
二次関係請負人 |  |  | ( | 才）
B
労災保険番号: |  |  | ( | 才）
TEL
C
|  |  | ( | 才）
労災保険番号:
TEL
D |  |  | ( | 才）
労災保険番号:
TEL |  |  | ( | 才）
三次関係請負人
B-1 |  |  | ( | 才）
労災保険番号:
TEL |  |  | ( | 才）
労災保険番号: |  |  | ( | 才）
TEL
|  |  | ( | 才）
労災保険番号:
TEL
|  |  | ( | 才）
作業者人数合計
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ株式会社
Note on T7: PPES発行の 工事安全責任者受講者
Note on U7: 高さ5m以上の足場組立、解体又は変更の作業
Note on V7: 高さ5m未満の足場組立、解体又は変更の作業
Note on W7: 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務
Note on X7: 高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な所において、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業
Note on Y7: 高圧(直流750V超・交流600V超～7000V以下)、特別高圧(7000V超)の充電電路、その支持物の敷設などの業務
Note on Z7: 低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路の敷設、修理の業務等
Note on AA7: 第一種は第二種の範囲に加え、高電圧で受電する小規模ビル、工場などの電気設備などの工事の作業 第二種は、低圧で受電する一般家庭、商店等の屋内配線設備や小規模な太陽電池発電設備などの工事の作業 認定電気工事従事者は、 600V以下で第二種の工事範囲を超える作業（一般電気工作物に含まれない範囲の工事）
Note on AB7: 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務
Note on AC7: 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転業務
Note on AD7: 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転業務
Note on AE7: アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
Note on AF7: アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
Note on AG7: 吊上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛け業務
Note on AH7: 吊上げ荷重1t未満のクレーンの玉掛け業務
Note on AI7: 吊上げ荷重5t以上のクレーンの運転業務
Note on AJ7: 吊上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン運転業務
Note on AK7: 吊上げ荷重5t未満のクレーンの運転業務
Note on AL7: 酸素欠乏危険作業場所における作業
Note on AM7: 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
Note on AN7: 特定化学物質を製造し、または取り扱う作業
Note on AO7: 屋内作業場またはタンク、船倉もしくは坑の内部その他労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、または取り扱う業務
Note on AP7: 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所において、危険物を取り扱う作業
Note on AQ7: エアリベッター、ディスクグラインダー(直径150mm超)、両頭グラインダー(直径150mm超)、インパクトレンチ、インパクトドライバー、ジグソーなどを取り扱う業務
Note on AR7: 左記以外の資格は空欄に記載

## KYﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
作 業 開 始 前 ・ K Y ミ ー テ ィ ン グ 実 施 記 録
K Y M 実 施 日 |  | 工 事 名 |  | リーダー（作業責任者） |  | ＫＹ参加人員数
年 月 日
Ⅰ．KYM（危険予知ミーティング）実施記録 |  |  |  |  | Ⅲ．ワンポイント（３回指差唱和）
KYMの 進め方 |  |  |  |  | ヨシ!!
No | 今日の作業はどんな危険があるか （1R） 重要２項目を選びNoに◎をつける（2R） |  | 危険を事前に防ぐために何をするか （3R） 最も重要な項目に を記入（4Ｒ）
1
Ⅳ．ﾀｯﾁｱﾝﾄﾞｺｰﾙ （１回指差唱和）
2 |  |  |  |  | ゼロ災でいこう ヨシ !!
3
Ⅴ．KYM・健康状態、 作業指示（全員サイン）
4
5
6
Ⅱ．今日の行動目標
【帳票ルート】 作業責任者 → 工事責任者 → 管理者 → ＰＰＥＳ担当
①作業現場を見ながら
④作業責任者が中心となり
②作業開始前に毎日
⑤危険予知訓練を
③全員参加で
⑥短時間で実施する
～した時 ～して ～になる
ヨシ！

## 安全解除&危険物取扱(KY)
安全装置解除 or 危険物取扱い作業 事前危険予知（ＫＹ）記録表 | [10 empty] | 作成日： |  | 年 月 日
会社名：
作業日（最長1週間） |  |  | 年 月 日（ ）～ 月 日（ ） |  |  |  | 工事安全 責任者 |  | メーカー 担当 | PPES |  |  |  | 復旧後 PPES確認
作業時間 |  |  | 〇時〇分～〇時〇分 | [6 empty] | 室長 | GM | 担当
設備名
作業者名
工事安全責任者
監視人連絡先 | [5 empty] | 安全 解除 | 危険物 取扱 | 事前）確認項目
ＫＹ実施メンバ | [5 empty] | □ | － | 本当に安全装置の解除が必要な作業か
[6 empty] | □ | － | 安全装置の解除範囲は適正か
[6 empty] | □ | □※1 | 全ての危険源がリスク対策書に挙げられているか（リスク対策書確認）
[6 empty] | □ | □※1 | リスク対策書に正しい作業内容が記されているか（リスク対策書確認）
注意） | [5 empty] | － | □ | 作業者全員事前に要領書等を元に教育を実施済みか（資格有無も合せて確認）
本帳票は装置立上げ時にPPESメンバーのみで行う作業でも提出のこと | [5 empty] | 安全 解除 | 危険物 取扱 | 現地作業前）確認項目
[6 empty] | □ | □ | 作業前ＫＹは正しく実施されているか（記録表確認）
[6 empty] | □ | － | 監視人は作業内容を理解しているか（ヒアリング）
対象の危険物例）NMP、スラリー、電解液、窒素など | [5 empty] | □ | － | 監視位置から作業が視認できるか
|  | （目安10L以上の漏洩リスクがある作業） |  |  |  | □ | － | 監視人は非常停止ボタンに手を掛けながら監視できるか
[6 empty] | － | □ | 危険物扱いの場合、適切な資格所有者が立ち会うか
[6 empty] | □ | □ | 関係者以外進入防止の措置はできているか（囲い等）
※1 作業要領書ある場合はリスク対策書不要（要領書に記載あるため）
No. | 安全装置解除 or 危険物取扱い作業内容 |  |  | 作業者名 | その作業での危険要因 下記作業内容をする時に 「～なので～して～になる」の形で具体的に記入する |  |  |  |  | 安全対策 （私たちはこうする）
1
2
3
4
Note on AD2: 【更新履歴】 2026.5.19更新 危険物取扱い時の漏洩問題頻発を受けて 本帳票に危険物取扱作業を追加。 室長以上の承認の元作業を行う運用に変更。 （10L以上の危険物漏洩リスクのあるフラッシングなどの作業が対象）

## 火気使用許可願
申請日 | [18 empty] | 作業日 | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／
申請会社 担 当 者 |  |  | 工事管理 部署 担当者 |  | 工事管理 部署 責任者 |  | 工事エリア 責任者 |  | 総務 防災担当 |  | 工事管理 部署 担当者 |  | 原本 申請 会社 |  | 作業完了 | 工事管理 部署 保管
|  | ⇒ |  | ⇒ |  | ⇒ |  | ⇒ |  | ⇒ |  | ⇒ |  | ⇒ |  |  | 点検項目 |  |  | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業
[20 empty] | 前 | 終了 | 前 | 終了 | 前 | 終了 | 前 | 終了 | 前 | 終了 | 前 | 終了 | 前 | 終了
[17 empty] | １． | 『火気等使用許可願（兼）作業点検表』で許可番号は取得済か
[17 empty] | ２． | 火気厳禁の場所でないか
[17 empty] | ３． | 半径 5M以内に可燃物・引火性危険物・可燃性ボンベがないか。
※人事Ｇ（安全担当）記入欄 | [17 empty] | （存在している場合には、着火・蓄熱防止措置をしたか）
許可番号： | [10 empty] | 申請 会 社 名 | [5 empty] | ４． | 周囲１ｍ以上に区画を行い関係者以外の立入り措置を
しているか。丸ノコ後部に可燃物はないか。
火気等使用許可願（兼）作業点検表 | [10 empty] | 責任者名 | [5 empty] | ５． | 床養生は不燃物を使用しているか。
| ※作業完了後、本帳票は遅滞なく再提出のこと | [15 empty] | ６． | 火花・溶接光区画はフェンス等で囲われているか。
[17 empty] | ７． | ガス溶接のﾎｰｽにｷｽﾞ、ﾜﾚはないか。点検設備はあるか。
期 間 |  |  |  | 自 | 月 |  | 日 |  | ～ |  | 至 |  | 月 |  | 日 |  | ８． | ボンベ等の転倒防止措置ができているか。
時 間 |  |  |  |  | 時 |  | 分 |  | ～ |  |  |  | 時 |  | 分 |  | ９． | 適切な消火器類を備えてあるか。すぐに使える状態にあるか。
場 所 |  |  |  | 棟 [ 階] | [6 empty] | 詳細位置 | [6 empty] | CR周辺：CO2ﾀｲﾌﾟ 対充電池：ABC+ﾐｽﾄﾀｲﾌﾟ
目 的 | [16 empty] | １０． | 許可申請エリア外作業や無許可作業はしていないか。
使用装置等の種類 |  |  |  | □ガス溶接 □アーク溶接 □アルゴン溶接 □ＴｉＧ溶接 □トーチランプ | [12 empty] | １１． | 保護メガネ、耐熱手袋等適切な保護具を着用しているか。
|  |  |  | □ガス加熱 □電動カッター □サンダー | [12 empty] | １２． | 『火気作業中』統一標識を掲示しているか。
|  |  |  | □塩ビ溶接 □ヒートガン □塩ビシート溶接機（換気・排気状況確認） | [12 empty] | １３． | 加工場を離れる際（無人）には全ての電動工具の電源
|  |  |  | □その他（ ） | [13 empty] | コンセントを引き抜くこと。
担 当 者 |  | (PPES)側 |  |  |  | チーム |  |  |  | 氏 名 | [6 empty] | １４． | 安全KY活動において危険ポイントの意思徹底を図ったか。
|  | 工事側 |  | 作業会社名 | [5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | １５． | 『火気使用許可願（兼）作業点検表の掲示はしたか。
作 業 者 |  |  |  | 作業会社名 | [5 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 資 格 |  | 注）１～15項を作業前、作業中の確認及び、準備等 |  | 作業開始時間 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
[15 empty] | (有・無) |  | を行うこと |  | 作業終了時間 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
事前点検者 |  |  |  | (申請会社側実施） |  |  |  | 点検結果 |  |  |  | 対 策 |  |  |  |  | １６． | 火気取扱作業終了1時間後の残火確認はPPES立会者と行う
[12 empty] | （ ） |  |  |  |  | １７． | 作業場の清掃、片付けをしたか。
１．次の事項を遵守し、安全作業を行います。 | [16 empty] | １８． | コンセントからの電源プラグ引抜き、工事専用分電盤
・ ガス溶接作業に従事する作業者は、「ガス溶接技能講習修了証」を携帯すること。 | [17 empty] | スイッチOFFをしたか。
・ 電気溶接作業に従事する作業者は、労働省告示｢アーク溶接業務に係る特別教育｣を修了した | [16 empty] | １９． | 工具、保護具、資機材等の忘れ物はないか。
ものであること。 | [16 empty] | ２０． | 消灯をしたか。
・ 半径５ｍ以内に可燃物や引火性危険物又は蒸気、ガスが存在しないこと。やむを得ない場合や、 | [16 empty] | ２１． | 今日発生した可燃ゴミは全て場外に持ち出したか。
高所作業の場合には、火花の飛散防止処置を行うほか常時監視者を置くこと。 | [17 empty] | 注）記入にあたって、点検項目は実施を○で記入すること
・ ガス配管の直上は養生すること。 | [16 empty] | 【PPES担当者 確認、指導欄】 |  | 工事会社責任者（確認欄）
・ 火報煙感知器のある室は事前に申し出ること。
・ 事前に火気使用装置を点検し、問題ないことを確認すること。 | [18 empty] | 元請会社責任者（確認欄）
・ 決められた安全対策を周知徹底させること。
なお、作業開始前、安全担当者は遵守事項チェックを行うこと。 | [18 empty] | PPES残火確認 （確認欄）
２．申請会社担当者は火気作業中の巡視を行い、遵守事項の状況確認を行うこと。
安全対策実施チェック欄
1．□作業区画の確保
2．□適切な消火用設備の設置
3．□不燃材による養生（床・側面）
4．□「火気作業中」統一標識
5．□可燃物、危険物の撤去
※離隔距離（安全）５ｍ以上
6．□「火気等使用願」の掲示
7．□特ガス、薬液エリア外の事
8．□事前の３Ｓ実施
【標準対策図が適用できない場合の略図】
区画表示
消火器
区画表示
火気・熱作業作業場－安全対策標準図
水
1M以上
床養生
火気等
許可願
火気チェックシート
原本保管
許可番号付与
半径5m以内 可燃物無し
水
床養生
火気作業中
消火器
標準・高所作業
高所・端部作業
火気作業周囲1M以上区画
監視員
火気等
許可願
火気チェックシート
火気作業中
可燃物
可燃物
可燃物
火気
５M以上
５M以上
火気
半径5m以内 可燃物無し
側面養生（床まで完全に）
監視員(高所作業）
良・否

## 天井・火報・アンカー
[18 empty] | 申請日 | 年 |  | 月 | 日
| 申請会社 担当者 |  |  |  | 工事管理 部署 担当者 |  |  |  | 工事管理 部署 責任者 |  |  |  | 工事エリア 責任者 |  |  | 原本 申請会社
|  |  | ⇒ |  |  |  | ⇒ |  |  |  |  | ⇒ |  |  | ⇒
天井内作業・火災報知器近接作業・アンカー施工届
№
【工事登録場所に掲示】
作 業 日 時 | [7 empty] | 年 月 日（ ） 時 分 ～ 年 月 日（ ） 時 分
作 業 場 所
工 事 名
施工会社(責任者名) | [16 empty] | ( )
PPES 担 当 者 | [16 empty] | ( )
工事立会 部署名 | [15 empty] | 立 会 担 当 者
届出・報告 | 日時 |  |  | 開始時間 |  |  | 終了時間 |  |  |  | 分類 |  |  | 作業内容 | [5 empty] | 責任者
|  | 月 | 日 |  | 時 | 分 |  | 時 |  | 分
|  | 月 | 日 |  | 時 | 分 |  | 時 |  | 分
|  | 月 | 日 |  | 時 | 分 |  | 時 |  | 分
|  | 月 | 日 |  | 時 | 分 |  | 時 |  | 分
作 業 前 確 認 事 項 | [19 empty] | チェック欄
＜火災報知器近接作業＞
・依頼部署担当者と事前打合わせ及び事前調査の確認は出来ているか。
・火災報知器の位置は確認しているか。
・火気使用の有無。その場合、火気使用届の有無。 | [19 empty] | 有 ・ 無
・粉塵発生作業（コア抜き、アンカーなど）の有無｡ | [19 empty] | 有 ・ 無
・火災報知器の養生は適切に実施されているか。
・必要に応じて換気などの対策は実施しているか。
＜天井内作業＞
・天井踏み抜き対策及び、転落対策がされているか。
・天井作業下の設備等養生の有無。 | [19 empty] | 有 ・ 無
・天井内の照度は確保されているか。
＜アンカー施工＞
・６０ｍｍを超えるアンカー施工は、原則、禁止とする。
・６０ｍｍを超えるアンカー施工を行う者は、その必要性が確認できる「作業計画書」 （作業チェックシート含む）を添付すること。
・ハンマードリルは、元請けにおいて一元管理し、使用許可に基づき貸出制にすること。
・貫通型ドリルストッパーを必ず使用し、ストッパーを固定すること。
・貫通型ストッパーを使用し、６センチを超えていないか。
・オプションストッパーを使用し、ﾃｰﾌﾟ固定されているか。
・図面（届出に添付）にアンカー深さは記入されているか。
・ドリルは母材面に対して直角か。

## ブレーカ操作届
記録NO. | [12 empty] | 施設管理部門 | [5 empty] | 工事実施部門(依頼元)
[13 empty] | 責任者 |  |  |  | 電気主任技術者 |  | 責任者 |  | 担当者
不要
電気工作物保安監督記録書
[ブレーカ操作届]
[電気主任技術者名： 永久 修也 ]
※工事対象区分に応じて、電気主任技術者名を〇で囲うこと
（管理区分：A棟、納入センター、E・L棟、極板棟・・・永久修也）
注意事項 |  |  |  | １ ．（低電圧）操作の一週間前までに届出し電気主任技術者に承認をもらうこと。
（高電圧）計画の段階で電気主任技術者へ連絡、操作の2カ月前には提出すること。
高電圧の場合は施設管理部門責任者の承認をもらうこと。
２ ．操作時間変更等の発生時は関係者及び電気主任技術者へ連絡すること。
３ ．操作は二人以上で実施し感電事故等を起こさないように十分注意すること。
４ ．操作終了後は電気工作物保安監督記録書を電気主任技術者へ提出すること。
提出年月日 | [14 empty] | 実施場所
件 名
実 施 内 容 |  |  |  |  | 依頼部署、関連会社名
依頼担当者
盤名称
盤内容
[5 empty] | 該当する電圧に〇 |  |  |  |  | 高圧 | [7 empty] | 低圧
[5 empty] | 盤位置(柱番号) |  |  |  |  | Ｘ | － | [6 empty] | Ｙ | －
ﾌﾞﾚｰｶ（ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ）番号
[5 empty] | ブレーカ"切"操作 |  |  |  |  | 日 時 | [9 empty] | 操作予定時間
操作確認者
業者名 記入欄
[5 empty] | ブレーカ"入"操作 |  |  |  |  | 日 時 | [9 empty] | 操作予定時間
操作確認者
業者名 記入欄
盤キーの借用
１ ．スイッチ切操作は装置側を停止させて装置手元スイッチの切確認実施した後、一次側の
電流確認等により該当装置の停止確認し実施する。
２ ．電源停止の確認（電圧測定及び検電）を必ず実施すること。
電気主任技術者 からの指示・指導 ・助言事項 |  |  |  |  | ３ ．絶縁抵抗計にて電気技術基準の数値を超えていることを記録確認(用紙指定無し)し送電
すること。
４ ．電気充電部には絶対に接触はしないように対策処置又は対応すること。
（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 要 ・ 否）
備考
|  | ・ | 検電確認 |  |  |  |  | 実施 | Y ・ N |  |  | 実施・確認者 |  |  |  | （ ）
|  | ・ | 電圧測定確認 |  |  |  |  | 実施 | Y ・ N |  |  | 実施・確認者 |  |  |  | （ ）
|  | ・ | 絶縁抵抗測定 |  |  |  | V（ MΩ） |  |  |  |  | 実施・確認者 |  |  |  | （ ）
工事実施部門担当者にて
下記のメーリングリストにPDF送付のこと。
「電気工事届_姫路工場 施設G」

## 活線近接届
| 記録NO. | [18 empty] | 施設管理部門 |  |  |  | 工事実施部門(依頼元)
| 電気工作物保安監督記録書並びに活線近接作業計画書 | [18 empty] | 責任者 | 電気主任技術者 |  |  | 責任者 |  | 担当者
[電気主任技術者名： 永久 修也 ]
※工事対象区分に応じて、電気主任技術者名を〇で囲うこと
（管理区分：A棟、E・L棟、極板棟・・・永久修也 ）
| 注意事項 | １ ．計画の段階で電気主任技術者へ連絡、操作の2週間前には提出すること。
|  | ２ ．作業計画変更時は関係者及び電気主任技術者へ連絡すること。 | [19 empty] | 電気主任技術者 |  |  |  | チェック担当者
３ ．作業は二人以上で実施し感電事故等を起こさないように十分注意すること。
作 業 名
| 作 業 内 容 | [15 empty] | 作業手順並びにチェックシート
| 電 圧 種 別 |  | 100V |  |  |  | 200V |  |  |  | 440V |  | 6600V |  |  |  | No. | チェック項目 | 注意事項 |  |  |  | ck |  | 実施時間
| 電 気 室 名 | [7 empty] | 盤名称 | [7 empty] | 1
| 系 統 |  | 一般電源 |  |  |  | 瞬低電源 |  |  |  | 保安電源 |  | 非常電源 |  |  |  | 2
| 接 続 先 |  |  | ブレーカ番号 |  |  |  |  | 送電先負荷名称 |  |  | ケーブルサイズ |  |  | 時間 |  | 3
|  |  | 1 | [11 empty] | :
4
|  |  | 2 | [11 empty] | :
5
|  |  | 3 | [11 empty] | :
6
|  |  | 4 | [11 empty] | ：
7
|  |  | 5 | [11 empty] | ：
8
| 作業予定期日 |  | 年 |  |  |  |  | 月 |  | 日
9
| 作業予定時間 |  |  |  |  | 時 |  |  | 分 |  | ～ |  | 時 |  |  | 分
10
添付資料
[5 empty] | 提出書類 | [8 empty] | ck |  |  | 11
|  |  |  | ① | 電気室施工エリア図
|  |  |  | ② | 該当単線結線図(作業箇所をマーキングすること) | [11 empty] | 12
|  |  |  | ③ | 該当盤図(作業箇所をマーキングすること)
|  |  |  | ④ | 盤内の機器配置図(作業箇所をマーキングすること) | [11 empty] | 13
|  |  |  | ⑤ | 作業体制表(工事全体でなくこの作業のみのもの)
|  |  |  | ⑥ | 感電を保護する部分の概要図 | [11 empty] | 14
⑦
15
備 考
16
| 電気主任技術者 | [15 empty] | 17
PPES社員立会いにて実施のこと。
18
主任技術者からの 指示,指導・助言 事項
19
20
（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 要 ・ 否）
投入手順によりチェックし、終了後 電気主任技術者に提出すること
作業前 承認
作業中
作業完了
工事実施部門担当者にて
下記のメーリングリストにPDF送付のこと。
「電気工事届_姫路工場 施設G」

## バルブ開閉届
バルブ開閉届
記録No.
[5 empty] | 承認 |  | PPES 担当者 |  | 依頼元 責任者 |  | 依頼元 作成者
注意事項 |  | １ ．事前に届出し、施設Gに承認を得ること。
２ ．操作時間変更等の発生時は関係者へ連絡すること。
３ ．操作は二人以上で実施し事故等を起こさないように十分注意すること。
４ ．操作終了後は、PPES施設Gへ提出すること。（施設Gにて保管）
提出年月日 | [5 empty] | 実施場所
件 名
実 施 内 容 |  |  | 依頼会社名
依頼担当者
バルブ名称
流体など名称
|  |  | 柱番号 | Ｘ |  |  |  | Ｙ
|  |  | バルブ操作 □ 「開」→「閉」 □ 「閉」→「開」 | 実施日時 | [5 empty] | 操作予定時間
|  |  |  | 操作者 | [5 empty] | 操作実施時間
|  |  |  | 確認者 | [5 empty] | 確認実施時間
|  |  | バルブ操作 □ 「開」→「閉」 □ 「閉」→「開」 | 実施日時 | [5 empty] | 操作予定時間
|  |  |  | 操作者 | [5 empty] | 操作実施時間
|  |  |  | 確認者 | [5 empty] | 確認実施時間
【備考】
Note on B7: 施設記載

## コンセント使用届
申請会社 担当者 |  |  | ⇒ | 発注部署 担当者 |  | ⇒ |  | 発注部署 責任者 |  |  | ⇒ | 工事エリア 責任者 |  | ⇒ | 正本保管 PPES 発注部署 |  |  | ⇒ | 写本 申請会社
[19 empty] | 申請日 |  | 年 月 日
100Vコンセント使用届出
申請
会 社 名
責任者名
| ① | 使用期間 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| ② | コンセント使用箇所 |  |  |  |  | ：
※建屋 柱番号で使用場所を記入のこと
| ③ | 使用電力予定 |  |  | ： |  |  |  |  | kＷ
・使用にあたり、コンセント側にビリビリガード（漏電遮断等）の安全保護を設けます。
・電工ドラム等のプラグ側に会社名札を取り付けます。
・使用にあたり調整依頼等の要求は遵守します。

## 高所作業計画シート
PPES 姫路工場 高所作業計画シート
＜目的＞
高所作業について、PPES/工事業者間での議論のもと法令や安全基準に基づいた正しいリスク抽出・対策検討を行う
＜対象工事情報＞
PPES担当 |  |  |  |  | 工事業者名 | [7 empty] | 工事安全責任者 |  |  | 作成日
件名 | [7 empty] | ライン・工程 | [6 empty] | 工事日
※工事日は期間でも可。ただし、日々の状況の変化に対して対応できているか確認を行うこと
＜ステップ１ 高所作業者を守るための検討＞ できるだけ現地現物、図面等で確認すること
検討項目 |  |  |  |  | 数値を記入 |  |  |  |  | 該当するものに〇
作業高さ（足裏までの高さ）① | [8 empty] | m | ←2m以上は高所作業 |  | 側面視
墜落制止用器具（該当に〇）
| 5m以上 | フルハーネス型 |  |  |  |  | ←5m以上はフルハーネス必須
| 5m未満 | フルハーネス型 |  |  |  |  | 胴ベルト | [11 empty] | a(フック取付高さ）とb（D環の高さ）の前提寸法（一般的な設計基準）
(フルハーネス使用の場合) 必要資格 |  |  |  | フルハーネス 特別教育受講済 | [5 empty] | ←作業者名簿にて確認 （作業当日で可） | [8 empty] | a=0.85m
フック掛け | [18 empty] | b=1.45m
| 手段 | 親綱 |  |  |  |  | 手すり等の構造物
| 注意点 | 親綱は複数人での同時使用禁止 | [16 empty] | 例１）上記商品の場合
| 位置 | 作業位置（足裏）からの高さ ② | [8 empty] | m
| 注意点 | 落下距離が確保できていること（現物確認で可）
作業位置までのアクセス方法 | [5 empty] | 備付（固定）の階段・階段 | [6 empty] | 脚立等 | その他
＜ステップ２ 周囲の人を守るための検討＞ できるだけ現地現物、図面等で確認すること
検討項目と観点（レイアウト上に①～⑤を記載）
①垂れ幕表示 |  |  | 通行人から見える位置に配置できているか | [7 empty] | ②第三者侵入防止 |  |  | 進入可能な箇所が網羅できているか
③隔離距離 |  |  | 作業の高さや内容に応じて適切に設定できているか | [7 empty] | ④監視人配置 |  |  | 作業者、第三者を見渡せる場所か
⑤落下物防止 |  |  | 工具・資材等を落とさないための配慮ができているか
上面視 | [12 empty] | 作成例）上面視 |  |  |  |  | 例２）ケーススタディ
[19 empty] | 作業高さ：2.5mの場合 | a : D環高さ = 1.6m
b : フック高さ1.0m
高所作業位置
①垂れ幕
歩行
ルート
②カラーコーンによる隔離
③2m隔離
（部品の落下を想定）
④監視人
⑤資材を固定
工具を床置きしない
FL
ランヤードに
記載の落下距離
よりも大きいこと
※詳細は別シート参照
②フック掛け
（親綱等）高さ
①作業高さ
（FL～足裏）
作業位置
（足裏位置）
本スペースに書ききれない場合は、別シートにて作成可
D環高さ1.45m、フック高さ0.85mの場合、
作業（足裏）高さ 3.55m以下の場合には、
フルハーネスの機能発揮できない
FL
フック高さ
0.85m
作業（足裏）位置
D環高さ
1.45m
落下距離
4.4m
作業（足裏）
高さ
FL
フック高さ
0.85m
作業（足裏）位置
D環高さ
1.45m
落下距離
4.4m
作業（足裏）
高さ
（参考に）
初めて使う人、理解が不十分な人のために、落下距離の算出方法や、
落下距離が不足する場合の対応など記載

## 保護メガネ判断書
'24/4/15 PPES 姫路工場
工事エリアにおける「保護メガネ着用判断書」
構内作業安全基準改訂('23/12)に伴い、工事エリア内における保護メガネ着用義務が追加となったが、
細部運用が未決定で一部暫定運用を行っていたが、運用決定に伴い、正式に展開する。
１．工事エリア
・FU階を含む工程内すべて
・廊下等共有スペースや屋外については、柵、規制テープ等によって隔離し、第三者進入が防止されたエリア
２．運用
１）工事エリア内では、保護メガネ着用を原則とする。
フェイスシールドについては、該当するJIS規定がないことや仕様が多種多様であり、眼部保護機能について
判断をすることが難しいことから、溶接面など特定の用途を除いては、保護メガネの代用としては認めない。
２）自身の作業において、切粉や粉塵、有害光線等が発生する場合はいかなる場合でも着用厳守とする。
| 事例） | ①溶接、溶断作業 |  | ②研削、切断、穴あけ作業 |  |  | ③アンカー穴あけ、ハツリ作業
|  | ④番線使用およびそれに準じるワイヤー締付、解除作業 | [5 empty] | ⑤切粉払い作業
⑥粉塵、切粉が発生する工程に接近する作業
| ３） | PPESルールを順守することで逆に安全上のリスクが増大する場合には、工事責任者が判断・許可し、
該当する作業者の氏名を最下欄に記入した上で、工事カンバンに掲示する。
| ４） | その他、朝会、夕会や歩行帯上の歩行などPPES当該エリア管理者が非着用を許可している場所や
作業については、着用を免除する。
保護メガネ着用 適用除外のケース
| ケース１ |  |  |  | ケース２ |  |  |  | ケース３
| 視野が狭くなることで、リスクが増大 |  |  |  | 精密な作業で著しく、精密性が低下 |  |  |  | 汗や呼気でメガネが曇り視界が妨げられる
| 該当作業例と理由 |  |  |  | 該当作業例と理由 |  |  |  | 該当作業例と理由
| 【該当作業】 １）リフト等、重機の運転 ２）高所作業（キャットウォーク、梁上等、 安全な作業床が確保できない時） |  |  |  | 【該当作業】 １）Yレベル、トランシット等による測定作業 ２）ノックピンあわせ、ポンチ打ち、ケガキ等の 細密作業 ３）溶接面を使用した溶接作業 ４）盤内作業 ５）パソコン等の操作 |  |  |  | 【該当作業】 １）重筋作業 ２）長時間下向きで行う作業 （設備組付・調整作業）
| 【理由】 ・保護メガネ自体による視界の妨げ ・視野の歪み、および暗所での視界不良 |  |  |  | 【理由】 ・目と測定物の距離拡大による誤差 ・距離感・視界不良による危険部位接触 ・視野の歪みによる画面凝視 |  |  |  | 【理由】 保護メガネのレンズ部に汗がたまることによる視界の妨げ
適用除外作業と該当者
| 施工会社名 | [7 empty] | 工事日 | / /
工事安全責任者
| ケース１ |  | ケース２ |  |  | ケース３ |  |  | ケース１～３に当てはまらない場合
| 該当者氏名 |  | 該当者氏名 |  |  | 該当者氏名 |  |  | 内容・理由・該当者を下記に記載
【内容】 【理由】 【該当者】

## 書式fa05ｄ (hidden)
[8 empty] | 申請日 | 年 月 日 |  |  |  | 作業日 | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／ |  | ／
[11 empty] | 点検項目 |  |  | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業
[14 empty] | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了 | 前/中 | 終了
[11 empty] | １． | 『火気等使用許可願（兼）作業点検表』で許可番号は取得済か
[11 empty] | ２． | 火気厳禁の場所でないか
[11 empty] | ３． | 半径 5M以内に可燃物・引火性危険物・可燃性ボンベがないか。
※人事Ｇ（安全担当）記入欄 | [11 empty] | （存在している場合には、着火・蓄熱防止措置をしたか）
許可番号： | [6 empty] | 申請 |  |  |  | ４． | 周囲１ｍ以上に区画を行い関係者以外の立入り措置を
[7 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | しているか。
火気等使用許可願（兼）作業点検表 | [6 empty] | 責任者名 |  |  |  | ５． | 床養生は不燃物を使用しているか。
| ※作業完了後、本帳票は遅滞なく再提出のこと | [9 empty] | ６． | 火花・溶接光区画はフェンス等で囲われているか。
[11 empty] | ７． | ガス溶接のホースにキズ、ワレはないか。
期 間 |  |  | 自 | 月 | 日 | ～ | 至 | 月 | 日 |  | ８． | ボンベ等の転倒防止措置ができているか。
時 間 |  |  |  | 時 | 分 | ～ |  | 時 | 分 |  | ９． | 適切な消火器類を（消火器・消火用水ポリタンク）備えてあるか。
場 所 |  |  | 棟 [ 階] |  |  |  | 詳細位置 |  |  |  |  | （CR、CR周辺作業の場合、消火器はCO2タイプであるか）
目 的 | [10 empty] | １０． | 許可申請エリア外作業や無許可作業はしていないか。
使用装置等の種類 |  |  | □ガス溶接 □アーク溶接 □アルゴン溶接 □ＴｉＧ溶接 □トーチランプ | [7 empty] | １１． | 保護メガネ、手袋等適切な保護具を着用しているか。
|  |  | □ガス加熱 □電動カッター □サンダー | [7 empty] | １２． | 『火気作業中』の表示はしているか。（取り外したか）
|  |  | □塩ビ溶接 □ヒートガン | [7 empty] | １３． | 加工場を離れる際（無人）には全ての電動工具の電源
|  |  | □その他（ ） | [8 empty] | コンセントを引き抜くこと。
担 当 者 |  | (PLD)側 |  |  | チーム |  | 氏 名 |  |  |  | １４． | 安全KY活動において危険ポイントの意思徹底を図ったか。
|  | 工事側 | 作業会社名 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | １５． | 『火気使用許可願（兼）作業点検表の掲示はしたか。
作 業 者 |  |  | 作業会社名 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 資 格 | 注）１～15項を作業前、作業中の確認及び、準備等 |  | 作業開始時間 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
[10 empty] | (有・無) | を行うこと |  | 作業終了時間 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
事前点検者 |  |  | (申請会社側実施） |  |  | 点検結果 |  |  | 対 策 |  | １６． | 火気取扱作業終了1時間後の残火・放熱点検はしたか。
[9 empty] | （ ） |  | １７． | 作業場の清掃、片付けをしたか。
１．次の事項を遵守し、安全作業を行います。 | [10 empty] | １８． | コンセントからの電源プラグ引抜き、工事専用分電盤
・ ガス溶接作業に従事する作業者は、「ガス溶接技能講習修了証」を携帯すること。 | [11 empty] | スイッチOFFをしたか。
・ 電気溶接作業に従事する作業者は、労働省告示｢アーク溶接業務に係る特別教育｣を修了した | [10 empty] | １９． | 工具、保護具、資機材等の忘れ物はないか。
ものであること。 | [10 empty] | ２０． | 消灯をしたか。
・ 半径５ｍ以内に可燃物や引火性危険物又は蒸気、ガスが存在しないこと。やむを得ない場合には、 | [10 empty] | ２１． | 今日発生した可燃ゴミは全て場外に持ち出したか。
火花の飛散防止処置を行うほか常時監視者を置くこと。 | [11 empty] | 注）記入にあたって、点検項目は実施を○で記入すること
・ ガス配管の直上は養生すること。 | [10 empty] | 【PPES担当者 確認、指導欄】 |  | 工事会社責任者（確認欄）
・ 火報煙感知器のある室は事前に申し出ること。
・ 事前に火気使用装置を点検し、問題ないことを確認します。 | [12 empty] | 元請会社責任者（確認欄）
・ 決められた安全対策を周知徹底させること。
なお、作業開始前はPLD担当者の指導、確認を受けてから作業にかかります。
２．作業開始前の指導、確認（ＰＬＤ担当者実施）
安全対策実施欄
1． | 作業区画の確保
2． | 消火用設備の設置
3． | 不燃材による養生
4． | 火気作業中標識
5． | 可燃物、危険物の撤去
※離隔距離（安全）５ｍ以上
6． | 「火気等使用願」の掲示
7． | 特ガス、薬液エリアでないこと
8． | 事前の３Ｓ実施
【標準対策図が適用できない場合の略図】
良・否
良・否
火気・熱作業作業場－安全対策標準図
可燃物
火気作業中
消火器
消火
用水
1M以上
火気作業
加工場
「火気作業中」表示
消火器類設置
区画表示
可燃物の撤去
不燃材での床養生
半径5m以内の可燃物撤去又は着火防止措置
火気等
許可願
火気チェックシート
申請会社
担 当 者
工事管理部署 担当者
工事管理 部署 責任者
原本
申請 会社
申請会社
担 当 者
作業終了
工事管理 部署 担当者
写し（PLD人事G）
様式２
人事G
安全担当
工事管理
部署
担 当 者
原本保管
許可番号付与
工事エリア 責任者

## 書式fa05f1 (hidden)
申請日： 年 月 日
申請
|  | 脚 立 使 用 届 |  |  | 会 社 名
責任者名
脚立を使用したく、許可願います。なお、使用中は、下記の事項を厳守致します。
（１）脚立は、可搬式作業台（通称：立ち馬）・タワーリフト等が設置できない場所に限って使用する。
（２）開口部周辺で脚立を使用しない。（やむを得ず使用する際は、安全帯を必ず使用すること）
（３）脚立の開き止めは、完全に開いて安全な状態で使用する。
（４）滑り止め付き踏み桟が付いたものを使用する。（踏み桟面の無いものは使用不可）
（５）脚立最上段での作業は行わない。
（６）昇降時に手に物を持つ、飛び降りる等の不安全行為をしない。
（７）高さ６尺を超える（長尺）脚立は使用禁止。但し、やむを得ない場合は下記２項目に限り使用を認める。
①仮設工業会認定品（作業床がある物）については使用を認める。
②作業床が無い物でも、踏み桟付の脚立を使用し且つ２人作業で必ず１人が脚を支える状態で作業
する場合は使用を認める。
（８）昇降にあたっては、脚立の脚を固定物に結束するか、他の作業員が支える。
（９）作業終了後、放置しない。
使用場所 |  |  |  | 脚立高さ/台数 | [5 empty] | ｍ | / | 台
取扱責任者 |  |  |  | 使用期間 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 | 日
申請会社
担 当 者
工事管理
部署 担当者
工事管理
部署
責任者(TL)
正本保管
AE
発注部署
写し
申請会社
様式９
工事エリア
責任者

## 書式fa05f1(改) (hidden)
申請日： 2019年 月日
申請
|  | 脚 立 使 用 届 |  |  |  |  | 会 社 名
責任者名
脚立を使用したく、許可願います。なお、使用中は、下記の事項を厳守致します。
（１）脚立は、可搬式作業台（通称：立ち馬）・タワーリフト等が設置できない場所に限って使用する。
（２）開口部周辺で脚立を使用しない。（やむを得ず使用する際は、安全帯を必ず使用すること）
（３）脚立の開き止めは、完全に開いて安全な状態で使用する。
（４）滑り止め付き踏み桟が付いたものを使用する。（踏み桟面の無いものは使用不可）
（５）脚立最上段での作業は行わない。
（６）昇降時に手に物を持つ、飛び降りる等の不安全行為をしない。
（７）高さ６尺を超える（長尺）脚立は使用禁止。但し、やむを得ない場合は下記２項目に限り使用を認める。
①仮設工業会認定品に準拠した仕様（下図参照）及びメーカー指定としてアルインコ（株）・（株）ナカオ・
長谷川工業（株）・（株）ピカ製の脚立に限り、使用を認める。【下図参照】
②作業床が無い物でも、踏み桟付の脚立を使用し且つ２人作業で必ず１人が脚を支える状態で作業
する場合は使用を認める。
（８）昇降にあたっては、脚立の脚を固定物に結束するか、他の作業員が支える。
（９）作業終了後、放置しない。
使用場所 | [5 empty] | 脚立高さ/台数 | [5 empty] | ｍ | / | 台
取扱責任者 | [5 empty] | 使用期間 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 | 日
6尺以上の脚立のルール
①踏み桟は60㎜以上とする。
②踏み桟間隔は300㎜以内とする。
③8尺以上の脚立については開き止め金具が必要。
④脚立天板にての作業は厳禁
⑤脚立天板2100㎜以下は上から2段目以下の踏み桟にて作業
⑥脚立手に他2400㎜以上は上から3段目以降の踏み桟にて作業
申請会社
担 当 者
工事管理
部署 担当者
工事管理
部署
責任者(TL)
正本保管
AE
発注部署
写し
申請会社
様式９
工事エリア
責任者
Ｓ計画

## 書式fa05j (hidden)
[6 empty] | 申請日 | 年 月 日 |  |  | 作業日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
[9 empty] | 当日の作業開始時間 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ：
[9 empty] | 当日の作業終了時間 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ：
申請
[6 empty] | 会 社 名 |  |  | 作業申請会社チェック （○ or 不要なら「-」） | 安全措置
掘削作業届（兼）作業点検表 | [5 empty] | 責任者名 |  |  |  | 標識・表示
| ※作業完了後、本帳票は遅滞なく再提出のこと | [8 empty] | 保護具
使用装置機器
期 間 |  | 自 | 月 | 日 | ～ 至 |  | 月 | 日 |  | 監視者
時 間 |  |  | 時 | 分 | ～ |  | 時 | 分 | PPES担当者・指導確認（サインまたは印）
場 所 | [6 empty] | （略図 右記） |  | 【PPES担当者 確認、指導欄】 | 工事会社責任者 （確認欄）
目 的
使用機械の種類 | [9 empty] | 元請会社責任者 （確認欄）
担当者 | (PPES)側 |  | ﾁｰﾑ |  |  | 氏 名
| 工事側 | 作業会社名 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 作業従事者 | 氏名 |  | 年齢 | 氏名 |  | 年齢
事前点検者 |  | 作業会社名 |  |  |  | 氏 名
１．次の事項を遵守し、安全作業を行います。
・ 埋設物の事前調査、確認をすること。
・ 埋設物の責任者の了解を得ること。 | [9 empty] | 【略図】
・ 建屋、基礎、構築物の強度を損わぬこと。
・ 適切な土止め等を行うこと。
・ 予見できぬ障害物が出た場合は、速やかに作業を一時中止し、工場側責任者の指示に従うこと。
・ 誤って埋設物を損傷した場合は、損傷の大小にかかわらず速やかに報告すること。
・ 決められた安全対策を周知徹底すること。
作業開始前はPPES担当者の指導、確認を受けてから作業にかかります。
２．作業開始前の指導、確認（PPES担当者実施）
安全対策 |  | 安全措置 | 標識･表示等 |  |  | 保護具
|  | １ 土留め | １ トラテープ |  |  | １ ヘルメット
|  | ２ つり綱 | ２ 立入り禁止 |  |  | ２ 安全帯
|  | ３ つり袋 | ３ 作業明示 |  |  | ３ 手袋
|  | ４ バリケード | ４ 危険標識 |  |  | ４ 保護めがね
|  | ５ シート養生 |  |  |  | ５ 安全靴
６ ついたて
７ 掘削・土留め図作成
８ 作業主任者の選任
※該当部の数字に○をつける。
申請会社
担 当 者
工事管理 部署 担当者
工事管理
部署 責任者
原本
申請 会社
申請会社
担 当 者
作業終了
工事管理
部署 担当者
正本
PPES発注部署
様式５
工事エリア 責任者